## 扉-1招标工程量清单
广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造
招标工程量清单
|  | 广西中医药大学 |  |  | 广西君兴工程咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年08月04日 | 复核时间: |  | 2026年08月04日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | 第1页 共1页
一、工程概况：
工程为广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造，地点位于南宁市广西中医药大学仙葫校区。施工范围：五和食堂四楼室内装修。主要工程内容：建筑工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程等。
二、编制依据
（一）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）》广西壮族自治区实施细则（修订本）、《＜建设工程工程量清单计价规范＞（GB050500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
（二）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应的配套费用定额。
（三）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。
（四）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）、《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）。
（五）建设工程造价管理总价文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。
（六）《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规〔2016〕12号）。
（七）本工程凡涉及到砼项目按南府字〔2007〕13号文执行，均按商品砼考虑。
（八）材料价格按《南宁建设工程造价信息》2026年5月上半月刊除税价格计取，缺项部分根据市场询价综合确定；
（九）与建设工程有关的标准、规范、技术资料、常规施工方案。
（十）其他相关资料。
三、计算范围的说明
（一）本工程涉及的不锈钢材质均为304材质。
（二）本工程涉及的砂浆均为干混砂浆。
（三）拆除工程、结构加固工程、LED筒灯、扣板灯、厨房排风新风系统、视频监控系统不在本工程范围。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-建筑装饰装修工程
1.1.2 | 五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-电气工程
1.1.3 | 五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-给排水工程
1.1.4 | 五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-消防工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-建筑装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-消防工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-建筑装饰装修工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:600*200*200mm蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 |  | 3.54
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内（综合） | t | 0.017
| 8. | 屋面及防水工程
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,墙面涂刷不低于1800mm | ㎡ | 257.41
4 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1. 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3mm厚专用配套粘结料满粘 | ㎡ | 223.03
5 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 239.65
6 | 010904002002 | 结构混凝土顶棚底涂膜防水 1.基层处理，混凝土板底打磨清理，修补蜂窝麻面 2. 1.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型（防潮型），结构板底/梁底/两侧满涂2道（每道1.0mm厚的做2道） | ㎡ | 633.78
| 10. | 楼地面装饰工程
7 | 011102003001 | 块料楼地面 1.原有墙体(砖质隔墙)拆除后,素水泥浆一遍 2. 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 800*800*11mm防滑抛光砖修补,颜色同现有瓷砖 4.瓷砖品牌参照或相当于“马可波罗、东鹏、冠珠”产品品质 | ㎡ | 14.70
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 1. 12mm厚磨砂钢化玻璃隔墙 2. 1.2mm厚304(亚光黑)不锈钢折弯包窗框 3. 50*50*2mm热镀锌角钢，M10膨胀螺栓固定 | ㎡ | 46.50
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1. 1:2.5水泥砂浆批荡,厚度20mm | ㎡ | 37.97
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 1. 30*40mm方木三防处理(@400) | ㎡ | 221.54
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2. 9mm厚阻燃胶合板(三防处理) 3. 8mm厚浅木纹碳晶板(预留5mm自然缝,结构胶勾缝) 4.阻燃胶合板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、伟业”产品品质 5.碳晶板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、莫千山”产品品质
11 | 011207001002 | 墙面装饰板 1. 横向50*50*2mm热镀锌方通，竖向50*50*2mm热镀锌方通@600mm 2. 9mm厚阻燃胶合板(三防处理) 3. 8mm厚浅木纹碳晶板(预留5mm自然缝,结构胶勾缝) 4.阻燃胶合板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、伟业”产品品质 5.碳晶板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、莫千山”产品品质 | ㎡ | 21.84
| 12. | 天棚工程
12 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.原墙体拆除后,顶部1:2.5水泥砂浆修补 | ㎡ | 8.49
13 | 011304001001 | 灯带(槽) 1.轻钢龙骨配套件 2.双层9.5mm纸面石膏板，规格2440*1220*9.5mm | ㎡ | 41.09
14 | 010810002001 | 窗帘盒 1.φ8全丝吊杆@900mm 2.C50*20*1.0mm50系列主龙骨@900mm，C50*20*0.6mm50系列次龙骨@400mm 3. 12mm厚阻燃胶合板三防处理 4. 9.5mm纸面石膏板，规格2440*1220*9.5mm 5.阻燃胶合板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、伟业”产品品质 | m | 27.98
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.φ8全丝吊杆@900mm 2.C50*20*1.0mm50系列主龙骨@900mm，C50*20*0.6mm50系列次龙骨@400mm 3.双层9.5mm纸面石膏板，规格2440*1220*9.5mm | ㎡ | 344.71
16 | 011302001002 | 铝扣板吊顶 1.φ8全丝吊杆中距@900mm 2.加强型38主龙骨@900mm 3.加强型三角龙骨 4.600*600*0.8白色铝扣板 5.铝扣板品牌参照或相当于“友邦、广东兴发、上海吉祥”产品品质 | ㎡ | 168.79
| 13. | 门窗工程
17 | 010802003001 | 乙级防火钢制单开门 | ㎡ | 6.16
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.含制作、运输、安装、原厂喷漆、五金配件、锚件等全部施工工序（除闭门器、顺序器、防火铰链、防火锁以外） 2.采用消防部门认可产品，且符合规范要求 3.含门框周边塞缝
18 | 010802003002 | 乙级防火钢制双开门 1.含制作、运输、安装、原厂喷漆、五金配件、锚件等全部施工工序（除闭门器、顺序器、防火铰链、防火锁以外） 2.采用消防部门认可产品，且符合规范要求 3.含门框周边塞缝 | ㎡ | 9.90
19 | 桂010811001001 | 特殊五金 防火锁 1.采用消防部门要求的合格产品，符合图纸要求 2.品牌相当于或不低于坚朗、固力、瓯宝 | 个 | 6
20 | 桂010811001002 | 特殊五金 防火门防火铰链 1.采用消防部门要求的合格产品，符合图纸要求 2.品牌相当于或不低于坚朗、固力、瓯宝 | 副 | 27.00
21 | 桂010811001003 | 特殊五金 闭门器(套) 暗装 1.采用消防部门要求的合格产品，符合图纸要求 2.品牌相当于或不低于坚朗、固力、瓯宝 | 个 | 9
22 | 桂010811001004 | 特殊五金 顺序器 1.采用消防部门要求的合格产品，符合图纸要求 2.品牌相当于或不低于坚朗、固力、瓯宝 | 个 | 3
23 | 010802001001 | 定制不锈钢单开门（含门套） 1.选样详：图集13J602-3,13页，PM2-0921 2.采用1.2mm厚304不锈钢 3.包含:制作、运输、安装、油漆、门锁、把手等全部施工工序 4.含门框周边塞缝 | ㎡ | 3.96
24 | 010802001002 | 定制不锈钢单开门（含门套）(带闭门器) 1.选样详：图集13J602-3,13页，PM2-0921 2.采用1.2mm厚304不锈钢 3.包含:制作、运输、安装、油漆、门锁、把手等全部施工工序 4.含门框周边塞缝 | ㎡ | 3.96
25 | 010802001003 | 定制不锈钢双开门（含门套） | ㎡ | 8.58
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.选样详：图集13J602-3,13页，PM2-1221、PM2-1521 2.采用1.2mm厚304不锈钢 3.包含:制作、运输、安装、油漆、门锁、把手等全部施工工序 4.含门框周边塞缝
26 | 010805005001 | 定制玻璃地弹门 1.做法详见：图纸D-6 2.无框钢化玻璃地弹门 3.玻璃品种、厚度:12mm厚清钢化安全玻璃 4.坚朗BTS120重型地弹簧，承重≤100kg 5.双向开启90°，自带延时闭门、缓冲调速,定位停门功能 6.上夹、下夹、门框顶夹、门角锁夹统一SUS304不锈钢,壁厚≥1.5mm 7.38圆管对穿式双面拉手，SUS304拉丝无指纹,管材壁厚≥1.0mm，总长1200mm 8.门锁：U型玻璃门锁 9. 50*50*1.2mm厚304不锈钢框，门上带亮12mm厚钢化固定玻璃 10.包含:制作、运输、安装、油漆、门锁、把手等全部施工工序 | ㎡ | 7.70
27 | 010805005002 | 定制玻璃地弹门 1.做法详见：图纸D-6 2.无框钢化玻璃地弹门 3.玻璃品种、厚度:12mm厚清钢化安全玻璃 4.坚朗BTS120重型地弹簧，承重≤100kg 5.双向开启90°，自带延时闭门、缓冲调速,定位停门功能 6.上夹、下夹、门框顶夹、门角锁夹统一SUS304不锈钢,壁厚≥1.5mm 7.38圆管对穿式双面拉手，SUS304拉丝无指纹,管材壁厚≥1.0mm，总长1200mm 8.门锁：U型玻璃门锁 9. 50*50*1.2mm厚304不锈钢框 10.包含:制作、运输、安装、油漆、门锁、把手等全部施工工序 | ㎡ | 4.84
28 | 010801001001 | 定制卫生间碳晶门 1.面层8mm厚碳晶板 2. 15mm厚多层实木基层 3. 15mm厚阻燃板基层，配套木饰成品门框，配套木饰面门套线 4.包含:制作、运输、安装、油漆、门锁、把手等全部施工工序 5.含门框周边塞缝 6.部位：卫生间/储物间 7.阻燃胶合板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、伟业”产品品质 | ㎡ | 3.78
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8.碳晶板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、莫千山”产品品质
29 | 010807001001 | 70系列铝合金乙级防火推拉窗 带亮 洞口面积＞2㎡ 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材，耐火等级：A1.00（乙级隔热防火窗），完整性+隔热性均≥60min 2.玻璃品种、厚度:8mm厚铯钾复合防火玻璃 3.含门框周边塞缝 4.含制作、运输、安装、玻璃、五金配件、锚件等 | ㎡ | 5.40
30 | 010807001002 | 70系列铝合金乙级防火窗美式提拉窗 不带亮 洞口面积≤2㎡ 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材，耐火等级：A1.00（乙级隔热防火窗），完整性+隔热性均≥60min 2.玻璃品种、厚度:8mm厚铯钾复合防火玻璃 3.含门框周边塞缝 4.含制作、运输、安装、玻璃、五金配件、锚件等 | ㎡ | 5.70
31 | 010809004001 | 石材窗台板 1. 20mm厚人造石窗台板，颜色：爵士白 2. 15mm厚木工基层阻燃胶合板三防处理 3.阻燃胶合板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、伟业”产品品质 | ㎡ | 2.22
32 | 010808004001 | 金属窗套 1. 9mm阻燃胶合板(三防处理) 2. 1.2mm厚304(亚光黑)不锈钢折弯包窗框 3.阻燃胶合板品牌参照或相当于“兔宝宝、千年舟、伟业”产品品质 | ㎡ | 5.45
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
33 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1.刮腻子二道 2.部位：新建厨房外侧墙面 | ㎡ | 144.02
34 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 1.刮腻子二道 2.部位：原墙体拆除天棚 | ㎡ | 8.49
35 | 011406003003 | 天棚满刮腻子 1.刮腻子二道 2.部位：教职工食堂、通道天棚 | ㎡ | 420.36
36 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.无机涂料二道 2.部位：新建厨房外侧墙面 3.品牌参照或相当于“三棵树、东方雨虹”产品品质 | ㎡ | 144.02
37 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 428.85
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.白色无机涂料二道 2.部位：原墙体拆除天棚、教职工食堂、通道天棚 3.品牌参照或相当于“三棵树、东方雨虹”产品品质
| 15. | 其他装饰工程
38 | 011505010001 | 304不锈钢挡鼠板 1. 25*25*1.2mm厚304不锈钢方管@350mm 2. 1.2mm厚304拉丝不锈钢板 3. 1.2mm厚304拉丝不锈钢板折弯卡槽，M10膨胀螺栓固定 4.含防撞标识、防撞条等 | ㎡ | 1.68
39 | 011507001001 | 白色亚克力透光板 1. 2mm厚白色亚克力透光板 2.L20*20*1.2mm厚304拉丝不锈钢（亚光黑） 3.含制作、运输、安装等 | ㎡ | 8.55
40 | 040402016001 | 成品304不锈钢篦子 1.规格：580*300*30mm 2. 1.5mm厚304不锈钢，缝隙或网眼≤10mm(防鼠),食品处理区内部排水沟盖板/地漏金属格栅:网眼孔径≤6mm(防鼠防虫) | 块 | 84
41 | 011502001001 | 铝合金装饰线 1.铝合金L20*20mm型阳角收口条，厚度5mm | m | 83.20
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
42 | 桂011701002001 | 活动脚手架 墙柱面装饰 | ㎡ | 243.38
43 | 桂011701004001 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 508.16
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011709 | 二次搬运
44 | 桂011709001001 | 金属材料二次搬运 | t | 0.754
45 | 桂011709001002 | 水泥、干混砂浆、腻子二次搬运 | t | 5.240
46 | 桂011709001003 | 砂、石搬运 |  | 1.67
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
47 | 桂011709001004 | 混凝土砌块、炉渣等二次搬运 |  | 3.44
48 | 桂011709001005 | 木材二次搬运 |  | 3.35
49 | 桂011709001006 | 胶合板等板材二次搬运 | ㎡ | 511.94
50 | 桂011709001007 | 石材二次搬运 | ㎡ | 2.33
51 | 桂011709001008 | 陶瓷面砖二次搬运 | ㎡ | 15.29
52 | 桂011709001009 | 石膏板等板材二次搬运 | 张 | 277.10
53 | 桂011709001010 | 金属板二次搬运 | ㎡ | 194.10
54 | 桂011709001011 | 门窗二次搬运 | ㎡ | 57.94
55 | 桂011709001012 | 玻璃二次搬运 | ㎡ | 50.97
| 011710 | 已完工程保护费
56 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 1.保护材料种类、规格:编织袋 | ㎡ | 358.85
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-电气工程
分部分项工程
电气设备安装工程
57 | 030404017001 | 配电箱 1DL 1.安装方式:挂墙明装,箱底距完成地面 1.2m 2.箱内元器件详见系统图 3.箱内主要元器件参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 台 | 1
58 | 030404017002 | 配电箱 2DL | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.安装方式:挂墙明装,箱底距完成地面 1.2m 2.箱内元器件详见系统图 3.箱内主要元器件参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质
59 | 030404017003 | 后倾式离心抽风风机控制箱 1.箱内元器件详见系统图 2.箱内主要元器件参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 台 | 1
60 | 030404017004 | 送风风机控制箱 1.箱内元器件详见系统图 2.箱内主要元器件参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 台 | 1
61 | 030412004001 | 双头射灯（含接线盒） 1.规格：75mmCOB LED筒灯 2x9w/1800Lm/220V/ 2.安装方式：吸顶 3.参照或相当于雷士照明、欧普照明、佛山照明产品品质 | 套 | 23
62 | 030412004002 | 暗藏LED灯带 3500K 1.规格：LED/14.4W/m,1300lm/m,220V/Ra≥80 2.安装方式：吸顶 3.参照或相当于雷士照明、欧普照明、佛山照明产品品质 | m | 85.80
63 | 030404034001 | 单联单控开关 10A/AC250V（含接线盒） 1.安装方式：底边距地1.3m暗装 2.参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 套 | 2
64 | 030404034002 | 双联单控开关 10A/AC250V（含接线盒） 1.安装方式：底边距地1.3m暗装 2.参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 套 | 12
65 | 030404035001 | 安全型插座 20A/AC250V（含接线盒） 1.安装方式：暗装，安装高度随设备调整具体详设计施工图 2.参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 套 | 28
66 | 030404035002 | 安全型插座 16A/AC250V（含接线盒） 1.安装方式：底边距地2.4m暗装 2.参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 套 | 2
67 | 030404035003 | 安全型插座 10A/AC250V（含接线盒） 1.安装方式：底边距地0.3m暗装 2.参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 套 | 5
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
68 | 030404035004 | 安全型空调插座 20A/AC250V/1.5P（含接线盒） 1.安装方式：底边距地2.2m暗装 2.参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 套 | 2
69 | 030411003001 | 热浸镀锌金属耐火桥架 200×100mm δ=1.5mm 1.包含盖板、三通、弯头等其他配件 2.参照或相当于振大、一通产品品质 | m | 50.96
70 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | kg | 36.61
71 | 031201003001 | 桥架支架刷油防腐 1.除锈后，红色防锈底漆二道,红色调和漆二道 | kg | 36.61
72 | 030411001001 | 吊顶内敷设 紧定式钢管 JDG20 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 343.17
73 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式钢管 JDG20 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 38.05
74 | 030411001003 | 吊顶内敷设 紧定式钢管 JDG25 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 79.77
75 | 030411001004 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式钢管 JDG25 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 67.37
76 | 030411001005 | 吊顶内敷设 紧定式钢管 JDG40 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 40.54
77 | 030411001006 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式钢管 JDG40 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 35.36
78 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×2.5mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于远东电缆、江南电缆、广西广缆产品品质 | m | 25.09
79 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×4mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于远东电缆、江南电缆、广西广缆产品品质 | m | 56.57
80 | 030408001003 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×6mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于远东电缆、江南电缆、广西广缆产品品质 | m | 60.41
81 | 030408001004 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10mm2 | m | 50.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于远东电缆、江南电缆、广西广缆产品品质
82 | 030408001005 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×25+1×16mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于远东电缆、江南电缆、广西广缆产品品质 | m | 56.91
83 | 030408001006 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×95+1×50mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于远东电缆、江南电缆、广西广缆产品品质 | m | 71.29
84 | 030408006001 | 干包式电缆头制作、安装 WDZB-YJY-4×25+1×16mm2 | 个 | 2
85 | 030408006002 | 干包式电缆头制作、安装 WDZB-YJY-4×95+1×50mm2 | 个 | 2
86 | 桂030404039001 | 压铜接线端子 导线截面(≤16m㎡) | 个 | 40
87 | 030411004001 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 1300.03
88 | 030411004002 | 线槽配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 796.23
89 | 030411004003 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 564.85
90 | 030411004004 | 线槽配线 WDZB-BYJ-4mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 1017.60
91 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 38.05
92 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤32mm） | m | 67.37
93 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤50mm） | m | 10.36
94 | 030409008001 | 局部等电位联结端子板 LEB | 块 | 1
应急照明系统
95 | 030404017005 | 消防应急灯具专用应急电源 ACE 1.规格：EI-D-0.3KVA-36 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.参照或相当于敏华、劳士、科华产品品质 | 台 | 1
96 | 030412004003 | 出口指示灯 2W（含接线盒） 1.规格：LED/2W/50Lm/36V/6000K/A型/应急时间90min | 套 | 4
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.安装方式：距地2.2米暗装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于雷士照明、欧普照明、佛山照明产品品质
97 | 030412004004 | 单向疏散指示灯 2W（含接线盒） 1.规格：LED/2W/50Lm/36V/6000K/A型/应急时间90min 2.安装方式：距地0.5米暗装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于雷士照明、欧普照明、佛山照明产品品质 | 套 | 12
98 | 030412004005 | 双头应急灯 2W（含接线盒） 1.规格：LED/2W/50Lm/36V/6000K/A型/应急时间90min 2.安装方式：距地2.2米暗装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于雷士照明、欧普照明、佛山照明产品品质 | 套 | 20
99 | 030412004006 | 楼层指示灯 2W（含接线盒） 1.规格：LED/2W/50Lm/36V/6000K/A型/应急时间90min 2.安装方式：距地2.2米暗装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于雷士照明、欧普照明、佛山照明产品品质 | 套 | 1
100 | 030411001007 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式钢管 JDG20 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 61.95
101 | 030411001008 | 吊顶内敷设 紧定式钢管 JDG20 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 151.75
102 | 030411004005 | 管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 683.48
103 | 030411004006 | 线槽配线 NH-BV-4mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 207.09
104 | 030411004007 | 线槽配线 WDZBN-RYJSP-2×1.5mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 69.05
105 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 61.95
弱电工程
106 | 030502001001 | 19"标准机柜 6U 1.安装方式：落地安装 2.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
107 | 030501012001 | 8端口ONU设备 1.网络侧提供1个XGS-PON上行，接口符合ITU-T G.984标准； 2.户侧提供8GE接口，接口符合IEEE 802.3ab标准； 3.支持MAC、802.1X等用户认证方式；可在-10~60℃的环境中稳定工作 4.参照或相当于一舟SHIP、普天汉飞产品品质 | 台 | 1
108 | 030502003001 | 有线电视分支器箱 1.安装方式：中心距地2.0米明装 | 个 | 1
109 | 030502003002 | 有线电视集中分配箱 1.安装方式：中心距地2.0米明装 | 个 | 1
110 | 030502004001 | 电视插座（含接线盒） 1.安装方式：距地0.3米安装 2.参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 个 | 2
111 | 030502004002 | 外网插座（含接线盒） 1.安装方式：距地0.3米安装 2.参照或相当于公牛、德力西、正泰产品品质 | 个 | 2
112 | 030411003002 | 热浸镀锌金属耐火桥架 100×50mm δ=1.5mm 1.包含盖板、三通、弯头等其他配件 2.参照或相当于振大、一通产品品质 | m | 27.69
113 | 030413001002 | 桥架支架制作安装 | kg | 16.54
114 | 031201003002 | 桥架支架刷油防腐 1.除锈后，红色防锈底漆二道,红色调和漆二道 | kg | 16.54
115 | 030411001009 | 砖、混凝土结构暗配 阻燃塑料管 PC20 1.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 6.94
116 | 030411001010 | 吊顶内敷设 阻燃塑料管 PC20 1.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 10.52
117 | 030411001011 | 吊顶内敷设 紧定式钢管 JDG20 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 3.15
118 | 030411001012 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式钢管 JDG20 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 6.94
119 | 030502005001 | 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 1.参照或相当于海康威视、一舟、大唐产品品质 | m | 32.35
120 | 030502005002 | 线槽内布放 六类非屏蔽双绞线 1.参照或相当于海康威视、一舟、大唐产品品质 | m | 33.16
121 | 030502005003 | 管内穿放 六类网络线 | m | 170.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.参照或相当于海康威视、一舟、大唐产品品质
122 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 13.88
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-给排水工程
分部分项工程
给水工程
123 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装 dn63 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：1.0MPa 3.含管道及管件冲洗、通水、消毒、水压试验 4.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 18.84
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
124 | 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件安装 dn50 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：1.0MPa 3.含管道及管件冲洗、通水、消毒、水压试验 4.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 3.80
125 | 031001006003 | PP-R塑料给水管及管件安装 dn40 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：1.0MPa 3.含管道及管件冲洗、通水、消毒、水压试验 4.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 7.60
126 | 031001006004 | PP-R塑料给水管及管件安装 dn32 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：1.0MPa 3.含管道及管件冲洗、通水、消毒、水压试验 4.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 7.82
127 | 031001006005 | PP-R塑料给水管及管件安装 dn25 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：1.0MPa 3.含管道及管件冲洗、通水、消毒、水压试验 4.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 17.96
128 | 031001006006 | PP-R塑料给水管及管件安装 dn20 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：1.0MPa 3.含管道及管件冲洗、通水、消毒、水压试验 4.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 66.23
129 | 031003001001 | 304不锈钢球阀 DN15 1.连接形式:螺纹连接 2.公称压力：1.0MPa 3.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | 个 | 22
130 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | kg | 22.69
131 | 031201003003 | 管道支架刷油防腐 1.除锈后，红色防锈底漆二道,红色调和漆二道 | kg | 22.69
排水工程
132 | 031001006007 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 1.连接方式：胶粘连接 2.含管道及管件灌水、通球试验 3.参照或相当于日丰、联塑、伟星产品品质 | m | 19.15
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
133 | 031001006008 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn75 1.连接方式：胶粘连接 2.含管道及管件灌水、通球试验 3.参照或相当于日丰、联塑、伟星产品品质 | m | 34.18
134 | 桂031004021001 | 304不锈钢厨房网框式地漏 dn160 | 个 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-消防工程
分部分项工程
火灾报警系统
135 | 030904001001 | 感温火灾探测器（含底座） 1.编码型A2R定温感温火灾探测器，二总线DC24V，耐高温，吸顶安装，厨房灶台、油烟管道机房专用 2.安装方式:吸顶 | 个 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质
136 | 030904001002 | 感烟火灾探测器（含底座） 1.编码型光电式感烟火灾探测器，二总线DC24V，吸顶安装，适用于厨房前厅、走廊、备餐区 2.安装方式:吸顶 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 个 | 16
137 | 030904003001 | 消火栓起泵按钮（利旧，仅计安装费） 1.安装方式:消火栓箱内安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 个 | 3
138 | 030904003002 | 带火警电话插孔的手动报警按钮（含接线盒） 1.编码型手动火灾报警按钮，二总线DC24V，自带消防电话插孔，击碎式报警，可外接声光警报器 2.安装方式:距地1.5米安装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 个 | 2
139 | 030904007001 | 火灾应急广播扬声器 3W（含接线盒） 1.消防应急广播音箱，阻燃壳体，支持消防广播强制切换 2.安装方式:距地2.5米或吸顶安装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 个 | 4
140 | 030904005001 | 声光报警器（含接线盒） 1.编码型火灾声光警报器，二总线DC24V，红色警示灯光，高分贝报警音，火警自动联动启动 2.安装方式:距地2.3米安装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 个 | 2
141 | 030904008001 | 短路隔离器（含接线盒） 1.二总线总线短路隔离模块，DC24V供电，单回路故障隔离，单路故障不影响整条报警回路，编码型 2.安装方式:接线端子箱内安装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 个 | 1
142 | 030904008002 | 单输入模块（含接线盒） | 个 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.单路无源信号输入模块，二总线编码型，DC24V，用于监视防火阀、风机、阀门等消防设备动作反馈信号 2.安装方式:模块箱内或控制设备旁安装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质
143 | 030904009001 | 可燃气体报警控制器 1.设备型号：工业型可燃气体报警控制器，分线制主机，DC24V供电 2.容量规格：支持多路可燃气体探测器接入，配套联动输出触点，可联动燃气切断电磁阀、事故排风机控制箱 3.技术参数：具备气体浓度显示、声光报警、故障报警、联动继电器输出功能 4.符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493 规范要求 5.产品符合当地消防部门验收标准 6.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 台 | 1
144 | 030904001003 | 可燃气体探测器（含底座） 1.催化燃烧式编码可燃气体探测器，二总线DC24V，检测天然气/液化石油气，防爆外壳，浓度超标上传报警主机并联动排风、切断燃气 2.安装方式:吸顶 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 个 | 2
145 | 030904005002 | 可燃气体火灾声光警报器（含接线盒） 1.编码型火灾声光警报器，二总线DC24V，红色警示灯光，高分贝报警音，火警自动联动启动 2.安装方式:距地2.3米安装 3.产品符合当地消防部门验收标准 4.参照或相当于海湾、北京利达产品品质 | 个 | 2
146 | 030411001013 | 砖、混凝土结构暗配 阻燃塑料管 PC20 1.参照或相当于雄塑、联塑、五一产品品质 | m | 226.10
147 | 030411001014 | 砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20 1.参照或相当于巨思特、百新、宏际产品品质 | m | 51.16
148 | 030411004008 | 管内穿线 WDZB-RYJS-2*1.5mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 214.21
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
149 | 030411004009 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5mm2 1.认证 IS09000认证 2.参照或相当于宝胜、远东、久盛产品品质 | m | 153.70
150 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复 公称管径（≤20mm） | m | 27.85
151 | 030905001001 | 自动报警系统调试 64点以下 | 系统 | 1
152 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 只 | 6
消火栓工程
153 | 030901002001 | 内外热镀锌钢管及管件安装 DN65 1.连接方式：沟槽连接 2.含管道及管件冲洗、通水、消毒、水压试验 | m | 29.34
154 | 031201001001 | 管道刷油 1.刷红色防锈底漆二道,红色调和漆二道 | ㎡ | 6.73
155 | 031002001002 | 管道支架制作安装 | kg | 11.12
156 | 031201003004 | 管道支架刷油防腐 1.除锈后，红色防锈底漆二道,红色调和漆二道 | kg | 11.12
157 | 030901010001 | 原有室内消火栓安装（利旧，仅计安装费） | 套 | 2
158 | 030901013001 | 灭火器箱 含2具MF/ABC4（利旧，仅计安装费） | 个 | 2
159 | 030901013002 | 灭火器箱 含2具MF/ABC4 1.参照或相当于闽山、天广产品品质 | 个 | 2
160 | 031003003001 | 304不锈钢蝶阀 DN65 PN=1.25MPa 1.连接形式:法兰连接 2.参照或相当于闽山、天广产品品质 | 个 | 2
161 | 桂031002004001 | 单管侧向抗震支吊架 DN65 1.包含完成本规格抗震支架所需的锚栓、六角连接螺母、螺母、螺杆、槽钢、锁扣、管束、抗震支架槽钢连接件、螺杆加强件等全部材料 2.包含结构开孔费、安装费等费用 3.符合国家现行规范标准 4.具体做法详见施工图设计 | 副 | 2.00
162 | 桂031002004002 | 单管纵向抗震支吊架 DN65 1.包含完成本规格抗震支架所需的锚栓、六角连接螺母、螺母、螺杆、槽钢、锁扣、管束、抗震支架槽钢连接件、螺杆加强件等全部材料 2.包含结构开孔费、安装费等费用 3.符合国家现行规范标准 4.具体做法详见施工图设计 | 副 | 2.00
163 | 桂031002004003 | 多管共架侧向抗震支吊架 2*DN65 | 副 | 1.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.包含完成本规格抗震支架所需的锚栓、六角连接螺母、螺母、螺杆、槽钢、锁扣、管束、抗震支架槽钢连接件、螺杆加强件等全部材料 2.包含结构开孔费、安装费等费用 3.符合国家现行规范标准 4.具体做法详见施工图设计
164 | 桂031002004004 | 多管共架纵向抗震支吊架 2*DN65 1.包含完成本规格抗震支架所需的锚栓、六角连接螺母、螺母、螺杆、槽钢、锁扣、管束、抗震支架槽钢连接件、螺杆加强件等全部材料 2.包含结构开孔费、安装费等费用 3.符合国家现行规范标准 4.具体做法详见施工图设计 | 副 | 1.00
165 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 2
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 | [5 empty] | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-建筑装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
合计
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-消防工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-建筑装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 534.59 | 48.11 | 582.7
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 273.78 | 24.64 | 298.42
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 24.15 | 2.17 | 26.32
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造-消防工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 47.06 | 4.24 | 51.3
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 879.58 | 79.16 | 958.74
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11